## PTE DSA
|  | Munkanem száma és megnevezése | Anyag összege | Díj összege
|  | 98 Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
|  | Munkanemek összesen: | 0 | 0
98 Egyéb járulékos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 98-110-2 | Vörösréz csővezeték szerelése, inert védőgázzal feltöltve, ipari ezüsttel kapilláris forrasztással, lágy vagy félkemény csőből a szükséges csőidomokkal, tartószerkezetre | 39 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítéssel, gáznemenként címkézve, szakaszos nyomáspróbával, kifúvatva, saját gázzal átöblítve. DN12x1
2 | 98-110-3 | Vörösréz csővezeték szerelése, inert védőgázzal feltöltve, ipari ezüsttel kapilláris forrasztással, lágy vagy félkemény csőből a szükséges csőidomokkal, tartószerkezetre | 43 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítéssel, gáznemenként címkézve, szakaszos nyomáspróbával, kifúvatva, saját gázzal átöblítve. DN15x1
3 | 98-110-4 | Vörösréz csővezeték szerelése, inert védőgázzal feltöltve, ipari ezüsttel kapilláris forrasztással, lágy vagy félkemény csőből a szükséges csőidomokkal, tartószerkezetre | 59 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítéssel, gáznemenként címkézve, szakaszos nyomáspróbával, kifúvatva, saját gázzal átöblítve. DN18x1
4 | 98-110-5 | Vörösréz csővezeték szerelése, inert védőgázzal feltöltve, ipari ezüsttel kapilláris forrasztással, lágy vagy félkemény csőből a szükséges csőidomokkal, tartószerkezetre rögzítéssel, gáznemenként címkézve, szakaszos nyomáspróbával, kifúvatva, saját gázzal átöblítve. DN22x1 | 14 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 98-111-1 | Műanyag védőcső elhelyezése sziloplaszt tömítéssel, 40 cm falvastagságig NA15 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 98-112-2 | Tűzgátló átvezetés elhelyezése tűzgátló PUR hab tömítéssel, 40 cm falvastagságig NA42 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 98-120-1 | Kétoldalon menetes szakaszoló gömbcsap elhelyezése, mindkét oldalon hollandis forraszvéggel, oxigénhez zsírtalanítva DN 15 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 98-120-2 | Kétoldalon menetes szakaszoló gömbcsap elhelyezése, mindkét oldalon hollandis forraszvéggel, oxigénhez zsírtalanítva DN 20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 98-121-1 | Kétoldalon menetes szakaszoló gömbcsap elhelyezése, mindkét oldalon hollandis forraszvéggel, sűrített levegőhöz zsírtalanítva DN 15 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 98-121-2 | Kétoldalon menetes szakaszoló gömbcsap elhelyezése, mindkét oldalon hollandis forraszvéggel, sűrített levegőhöz zsírtalanítva DN 20 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 98-170-206 | Gázsáv, süllyesztetten szerelhető, 4 vételi hely elhelyezésére 800x140x80 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 98-129-1 | EPH kötés kialakítása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 98-129-2 | Nyomáspróba | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 98-129-3 | Megvalósulási és átadási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 98-129-4 | Gázazonosság vizsgálata vételi helyenként | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 98-129-5 | Szerelési segédanyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 98-180-141 | Oxigén vételi hely 5 bar nyomásra, sávba szerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 98-180-142 | Vákuum vételi hely, sávba szerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 98-180-143 | Sűrített levegő vételi hely 5 bar nyomásra sávba szerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 98-180-145 | Altatógáz elszívó egység sávba szerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 98-302-111 | Csatlakozó dugó oxigénhez, 5 bar nyomásra, tömlővéges | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 98-302-112 | Csatlakozó dugó vákuumhoz, tömlővéges | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 98-302-113 | Csatlakozó dugó légzési levegőhöz, 5 bar nyomásra, tömlővéges | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 98-302-117 | Csatlakozó dugó altatógáz elszívóhoz, 5 méteres tömlővel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 98-303-111 | Oxigén párásító egység 0-10 vagy 0-15 lpm rotaméterrel, sínre szerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 98-303-112 | Szívókészülék 0-760 Hgmm tartománnyal, sínre szerelhető, 2 literes váladékfelfogó edénnyel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 98-303-132 | Mellkas szívó készülék 0-50 cm vízoszlopos vákuumkorlátozóval, sínre szerelhető, 2 literes váladékfelfogó edénnyel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 98-310-112 | Mobil sebészeti szívókocsi, szívókészülék 0-760 Hgmm tartománnyal, 2 db 4 literes váladékfelfogó edénnyel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0